## темп граф
Температурний графік
Реконструкція теплової мережі по вул. Бандери,33 від ТК-4 до ТК-5 в м. Червонограді Львівської області
|  | Температурний графік зі зламом |  |  | Температурний графік без зламу
| Температура зовнішнього повітря, град С | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С
Температура холодної п"ятиденки | -19 | 105 |  | 70 | 0 |  | 0
| -18 | 103 |  | 68.9459 | 0.39025 |  | 0.39025
| -17 | 101 |  | 67.8919 | 0.78268 |  | 0.78268
| -16 | 99 |  | 66.8378 | 1.1774 |  | 1.1774
| -15 | 97 |  | 65.7838 | 1.5744 |  | 1.5744
| -14 | 95 |  | 64.7297 | 1.9738 |  | 1.9738
| -13 | 93 |  | 63.6757 | 2.3757 |  | 2.3757
| -12 | 90.9 |  | 62.5216 | 2.7802 |  | 2.7802
| -11 | 88.9 |  | 61.4676 | 3.1875 |  | 3.1875
| -10 | 86.9 |  | 60.4135 | 3.5975 |  | 3.5975
| -9 | 84.8 |  | 59.2595 | 4.0105 |  | 4.0105
| -8 | 82.7 |  | 58.1054 | 4.4266 |  | 4.4266
| -7 | 80.6 |  | 56.9514 | 4.8458 |  | 4.8458
| -6 | 78.5 |  | 55.7973 | 5.2685 |  | 5.2685
| -5 | 76.4 |  | 54.6432 | 5.6947 |  | 5.6947
| -4 | 74.2 |  | 53.3892 | 6.1246 |  | 6.1246
| -3 | 72.1 |  | 52.2351 | 6.5584 |  | 6.5584
| -2 | 69.9 |  | 50.9811 | 6.9964 |  | 6.9964
| -1 | 67.8 |  | 49.827 | 7.4388 |  | 7.4388
| 0 | 65.6 |  | 48.573 | 7.8859 |  | 7.8859
| 1 | 63.3 |  | 47.2189 | 8.3379 |  | 8.3379
| 2 | 61 |  | 45.8649 | 8.7954 |  | 8.7954
| 3 | 58.8 |  | 44.6108 | 9.2585 |  | 9.2585
| 4 | 56.5 |  | 43.2568 | 9.7279 |  | 9.7279
| 5 | 54.2 |  | 41.9027 | 10.2041 |  | 10.2041
| 6 | 51.8 |  | 40.4486 | 10.6877 |  | 10.6877
| 7 | 49.4 |  | 38.9946 | 11.1794 |  | 11.1794
| 8 | 47 |  | 37.5405 | 11.6801 |  | 11.6801
| 9 | 70 |  | 61.4865 | 12.1909 |  | 12.1909
| 10 | 70 |  | 62.4324 | 12.7133 |  | 12.7133
| 11 | 70 |  | 63.3784 | 13.249 |  | 13.249
| 12 | 70 |  | 64.3243 | 13.8002 |  | 13.8002
| 13 | 70 |  | 65.2703 | 14.3702 |  | 14.3702
| 14 | 70 |  | 66.2162 | 14.9636 |  | 14.9636
| 15 | 70 |  | 67.1622 | 15.5878 |  | 15.5878
| 16 | 70 |  | 68.1081 | 16.256 |  | 16.256
| 17 | 70 |  | 69.0541 | 16.9984 |  | 16.9984
Злам температурногографіку розраховується вручну | -1.8696 | 70 |  | 51.2045
| 2 | 70 |  | 54.8649
| Нормативна температура зовнішнього повітря, град С (за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010) | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Нормативна кількість днів роботи системи теплопоста чання(за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010)
Січень | -4 | 70.8373 |  | 50.0265 | 6.1246 |  | 6.1246 | 31
Лютий | -2.7 | 70 |  | 50.4189 | 6.6894 |  | 6.6894 | 28
Березень | 1.4 | 70 |  | 54.2973 | 8.5202 |  | 8.5202 | 31
Квітень (ОП) | 8 | 70 |  | 60.5405 | 11.6801 |  | 11.6801 | 14
Квітень (МОП) | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Травень | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Червень | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Липень | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Серпень | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Вересень | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Жовтень (МОП) | 0 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 0
Жовтень (ОП) | 8 | 70 |  | 60.5405 | 11.6801 |  | 11.6801 | 14
Листопад | 2.5 | 70 |  | 55.3378 | 9.0262 |  | 9.0262 | 30
Грудень | -2.2 | 70 |  | 50.8919 | 6.9085 |  | 6.9085 | 31
Для середніх за рік показників трубопроводів, які працюють цілорічно (магістраль) | 0.41676 | 70.145 |  | 53.5122 | 8.1189 |  | 8.1189 | 179
Для показників трубопроводів, які працюють опалювальний період | 0.41676 | 70.145 |  | 53.5122 | 8.1189 |  | 8.1189 | 179

## норм втрати
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням
Реконструкція теплової мережі по вул. Бандери,33 від ТК-4 до ТК-5 в м. Червонограді Львівської області
СНіП
|  | подз до 5000 |  |  |  | безкан до 5 |  |  |  | надз до 5000 |  |  | подз более 5000 |  |  |  |  | безкан более 5000 |  |  |  | надз более 5000
Ду, мм | Дзов, мм | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 51 | 101 | 151 | 65 | 50 |  | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 41.5 | 91.5 | 141.5
25 | 32 | 18 | 12 | 26 | 11 | 36 | 27 | 48 | 26 | 15 | 28 | 42 | 16 | 11 |  | 23 | 10 | 33 | 25 | 44 | 24 | 13 | 25 | 37
40 | 45 | 21 | 14 | 29 | 13 | 40 | 30.5 | 54 | 29 | 18 | 33 | 49 | 18 | 13 |  | 26 | 12 | 36.5 | 28 | 49 | 26.5 | 15 | 29 | 44
50 | 57 | 22 | 15 | 33 | 14 | 44 | 34 | 60 | 32 | 19 | 39 | 53 | 20 | 14 |  | 28 | 13 | 40 | 31 | 54 | 29 | 17 | 31 | 47
65 | 76 | 27 | 19 | 38 | 16 | 50 | 38 | 67 | 36 | 23 | 41 | 61 | 23 | 16 |  | 34 | 15 | 45 | 34 | 60 | 33 | 19 | 36 | 54
80 | 89 | 29 | 22 | 41 | 17 | 51 | 39 | 69 | 37 | 25 | 45 | 66 | 25 | 17 |  | 36 | 16 | 46 | 35 | 61 | 34 | 21 | 39 | 58
100 | 108 | 33 | 22 | 46 | 19 | 55 | 42 | 74 | 40 | 28 | 50 | 73 | 28 | 19 |  | 41 | 17 | 49 | 38 | 65 | 35 | 24 | 43 | 64
125 | 133 | 34 | 23 | 49 | 20 | 61 | 46 | 81 | 44 | 32 | 55 | 81 | 31 | 21 |  | 42 | 18 | 53 | 41 | 72 | 39 | 27 | 49 | 70
150 | 159 | 38 | 26 | 54 | 22 | 69 | 52 | 91 | 49 | 35 | 63 | 89 | 32 | 22 |  | 44 | 19 | 60 | 46 | 80 | 43 | 30 | 54 | 77
200 | 219 | 48 | 31 | 66 | 26 | 77 | 59 | 101 | 54 | 44 | 77 | 109 | 39 | 27 |  | 54 | 22 | 66 | 50 | 89 | 48 | 37 | 65 | 93
250 | 273 | 54 | 35 | 76 | 29 | 83 | 63 | 111 | 59 | 51 | 88 | 125 | 45 | 30 |  | 64 | 25 | 72 | 55 | 96 | 51 | 43 | 75 | 106
300 | 325 | 62 | 40 | 87 | 32 | 91 | 69 | 122 | 64 | 59 | 101 | 140 | 50 | 33 |  | 70 | 28 | 79 | 59 | 105 | 56 | 49 | 84 | 118
350 | 377 | 68 | 44 | 93 | 34 | 101 | 75 | 133 | 69 | 66 | 112 | 155 | 55 | 37 |  | 75 | 30 | 86 | 65 | 113 | 60 | 55 | 93 | 131
400 | 426 | 76 | 47 | 109 | 37 | 108 | 80 | 140 | 73 | 73 | 122 | 170 | 58 | 38 |  | 82 | 33 | 91 | 68 | 121 | 63 | 61 | 102 | 142
450 | 478 | 77 | 49 | 112 | 39 | 116 | 86 | 151 | 78 | 80 | 132 | 182 | 67 | 43 |  | 93 | 36 | 97 | 72 | 129 | 67 | 65 | 109 | 152
500 | 529 | 88 | 54 | 125 | 43 | 123 | 91 | 163 | 83 | 88 | 143 | 197 | 68 | 44 |  | 98 | 38 | 105 | 78 | 138 | 72 | 71 | 119 | 166
600 | 630 | 98 | 58 | 140 | 45 | 140 | 103 | 186 | 94 | 100 | 165 | 225 | 79 | 50 |  | 109 | 41 | 117 | 87 | 156 | 80 | 82 | 130 | 188
700 | 720 | 107 | 63 | 163 | 47 | 156 | 112 | 203 | 100 | 114 | 184 | 250 | 89 | 55 |  | 126 | 43 | 126 | 93 | 170 | 86 | 92 | 151 | 209
800 | 820 | 130 | 72 | 181 | 48 | 169 | 122 | 226 | 109 | 128 | 205 | 278 | 100 | 60 |  | 140 | 45 | 140 | 102 | 186 | 93 | 103 | 167 | 213
900 | 920 | 138 | 75 | 190 | 57 |  |  |  |  | 141 | 226 | 306 | 106 | 66 |  | 151 | 54 |  |  |  |  | 113 | 184 | 253
1000 | 1020 | 152 | 78 | 199 | 59 |  |  |  |  | 155 | 247 | 333 | 117 | 71 |  | 158 | 57 |  |  |  |  | 124 | 201 | 275
Вихідні дані для розрахунку: | [7 empty] | Для мереж, робота яких передбачена цілорічно | Для мереж, які працюють О.П.
Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) | [7 empty] | 70.145 | 8.1189 | [5 empty] | 1
Температура в зворотному трубопроводі, град С | [7 empty] | 53.5122 | 8.1189 | [5 empty] | 1
1
Температура в трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 55 | [6 empty] | 1
Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 1
Температура зовнішнього повітря, град С | [7 empty] | 0.41676 | 0.41676 | [5 empty] | 1
Температура грунта, град С | [7 empty] | 7 | 5 | [5 empty] | 1
Кількість днів роботи системи теплопостачання | [7 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 1
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 8.5 | -1 | [5 empty] | 1
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 7 | 5 | [5 empty] | 1
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 24.1538 | 12.0769 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 27.7496 | 13.8748 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 30.3291 | 15.1645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 35.0973 | 17.5487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 23 | 0 |  |  | 37.6769 | 22.6061 |  |  | 4.4673 | 0 |  |  | 0.013873
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 42.1324 | 25.2794 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 45.9626 | 27.5776 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 47.8387 | 28.7032 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 58.3131 | 40.8192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 66.6771 | 46.674 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 73.7122 | 51.5985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 81.1381 | 64.9105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 85.5155 | 68.4124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 97.5533 | 78.0427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 100.0547 | 80.0438 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 114.2031 | 91.3625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 127.7261 | 102.1809 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 141.4836 | 113.1869 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 153.0525 | 122.442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 165.872 | 132.6976 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль підземної прокладки у непрох. каналах |  | 23 | 0 |  |  | 37.6769 | 0 |  |  | 4.4673 | 0 |  |  | 0.013873
Магістральні теплові мережі безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 51.4344 | 25.7172 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 57.1797 | 28.5899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 62.925 | 31.4625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 70.1165 | 35.0582 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 71.8362 | 43.1017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 76.8389 | 46.1033 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 83.4832 | 50.0899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 93.8013 | 56.2808 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 103.0251 | 72.1176 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 112.3271 | 78.6289 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 122.2544 | 85.5781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 133.276 | 106.6208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 140.6238 | 112.499 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 149.5349 | 119.6279 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 161.5727 | 129.2582 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 180.4112 | 144.3289 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 194.0905 | 155.2724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 213.867 | 171.0936 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні подавальні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 18.7573 | 9.3787 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 21.7402 | 10.8701 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 23.4599 | 11.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 27.0745 | 13.5372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 29.4258 | 17.6555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 32.6369 | 19.5822 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 37.1113 | 22.2668 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 40.954 | 24.5724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 49.4994 | 34.6496 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 57.1849 | 40.0295 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 64.2388 | 44.9672 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 71.2928 | 57.0342 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 78.3467 | 62.6773 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 83.6809 | 66.9447 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 91.3664 | 73.0931 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 100.8247 | 80.6598 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 116.3709 | 93.0967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 128.9872 | 103.1898 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 142.007 | 113.6056 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 155.2549 | 124.204 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні зворотні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 13.5709 | 6.7854 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 15.6894 | 7.8447 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 17.4091 | 8.7045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 19.727 | 9.8635 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 21.6461 | 12.9876 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 24.425 | 14.655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 27.6028 | 16.5617 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 30.5811 | 18.3487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 37.3976 | 26.1783 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 43.3543 | 30.348 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 49.1116 | 34.3781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 54.8689 | 43.8951 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 60.6262 | 48.501 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 64.6638 | 51.731 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 70.6205 | 56.4964 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 80.0788 | 64.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 90.8707 | 72.6966 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 101.326 | 81.0608 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 111.3203 | 89.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 121.9751 | 97.5801 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль зворотня надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі в непрохідних каналах, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 26.8897 | 13.4449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 31.1889 | 15.5945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 33.3776 | 16.6888 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 40.8036 | 20.4018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 44.9465 | 26.9679 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 48.8548 | 29.3129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 50.8872 | 30.5323 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 56.9061 | 34.1437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 69.9601 | 48.9721 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 79.0276 | 55.3193 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 90.3619 | 63.2533 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 98.6477 | 78.9182 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 109.3567 | 87.4853 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 112.2489 | 89.7991 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 126.1627 | 100.9302 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 138.6696 | 110.9357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 152.4271 | 121.9417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 177.9098 | 142.3278 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 188.4624 | 150.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 202.1418 | 161.7134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. у непрохідн. каналах |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі безканальної прокладки, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 55.8899 | 27.945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 62.5733 | 31.2866 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 69.2566 | 34.6283 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 78.0114 | 39.0057 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 79.8874 | 47.9325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 86.0627 | 51.6376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 94.8175 | 56.8905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 107.0116 | 64.207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 119.9093 | 83.9365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 129.2895 | 90.5026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 141.64 | 99.148 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 155.3975 | 124.318 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 165.5593 | 132.4474 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 177.9098 | 142.3278 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 189.0096 | 151.2077 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 214.7268 | 171.7814 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 235.9103 | 188.7282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 257.0937 | 205.675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. опалення безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі подавальні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 3.218 | 1.609 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 4.3084 | 2.1542 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 1.4453 | 0.72264 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 6.3738 | 3.1869 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 6.6043 | 3.9626 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 7.6947 | 4.6168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 10.3895 | 6.2337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 9.2461 | 5.5476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 13.2617 | 9.2832 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 16.3023 | 11.4116 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 19.4581 | 13.6207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 22.4987 | 17.9989 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 26.2838 | 21.0271 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 30.069 | 24.0552 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 34.714 | 27.7712 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 37.5862 | 30.069 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 45.9011 | 36.7209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 52.7268 | 42.1814 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 57.9481 | 46.3585 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 64.7738 | 51.819 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі зворотні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 3.218 | 1.609 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 4.3084 | 2.1542 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 1.4453 | 0.72264 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 6.3738 | 3.1869 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 6.6043 | 3.9626 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 7.6947 | 4.6168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 10.3895 | 6.2337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 9.2461 | 5.5476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 13.2617 | 9.2832 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 16.3023 | 11.4116 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 19.4581 | 13.6207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 22.4987 | 17.9989 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 26.2838 | 21.0271 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 30.069 | 24.0552 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 34.714 | 27.7712 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 37.5862 | 30.069 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 45.9011 | 36.7209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 52.7268 | 42.1814 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 57.9481 | 46.3585 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 64.7738 | 51.819 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі зворотні тр-пров. надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі ГВП в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.9 | 8.5818 | 4.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.6 | 11.0545 | 5.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.2 | 11.9273 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 11.04 | 13.3818 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 12.12 | 14.6909 | 8.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 14.64 | 17.7455 | 10.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 2
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 14.88 | 18.0364 | 10.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 21.8182 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 23.52 | 24.4364 | 17.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26.6 | 27.6364 | 19.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34.4 | 31.2727 | 25.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 34.88 | 31.7091 | 25.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 41.12 | 37.3818 | 29.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 36.3636 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48.8 | 44.3636 | 35.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 53.44 | 48.5818 | 38.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 55.2727 | 44.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 73.92 | 67.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП підземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі теплові мережі ГВП безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів ГВП | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів Циркуляц. ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 14.3 | 20.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 15.75 | 22.9091 | 11.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 17.2 | 25.0182 | 12.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19.5 | 28.3636 | 14.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 29.0909 | 17.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 25.56 | 30.9818 | 18.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 27.24 | 33.0182 | 19.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31.2 | 37.8182 | 22.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 39.76 | 41.3091 | 28.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 43.68 | 45.3818 | 31.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 48.02 | 49.8909 | 34.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 60.16 | 54.6909 | 43.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 67.36 | 61.2364 | 48.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 73.44 | 66.7636 | 53.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 81.12 | 73.7455 | 58.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 86.72 | 78.8364 | 63.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 97.28 | 88.4364 | 70.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі опалення безка-нальної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі трубопроводи ГВП розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8779 | 6.9389 | 10.7824 | 5.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0476 | 8.0238 | 12.4362 | 6.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7672 | 8.8836 | 14.1559 | 7.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1619 | 10.081 | 15.7767 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1066 | 13.264 | 17.4634 | 10.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9111 | 14.9467 | 20.01 | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1656 | 16.8994 | 22.4906 | 13.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1951 | 18.7171 | 25.0043 | 15.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.114 | 26.6798 | 30.8913 | 21.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1731 | 30.9211 | 35.9186 | 25.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0071 | 35.005 | 40.9787 | 28.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8412 | 44.6729 | 46.0389 | 36.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6752 | 49.3402 | 51.0991 | 40.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7896 | 52.6316 | 54.4396 | 43.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8486 | 57.4789 | 59.4668 | 47.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3069 | 65.0455 | 68.9251 | 55.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3802 | 73.9042 | 77.161 | 61.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9635 | 82.3708 | 86.4545 | 69.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1369 | 90.5095 | 94.8222 | 75.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9451 | 99.1561 | 104.0827 | 83.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП надземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням теплоносія, Гкал | [5 empty] | 4.4673
|  |  | Головний інженер | [8 empty] | Ролюк В.П.
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

## розрах втрат магістр тр.
Заміна тепломережі от ТК-12 до ТК-13
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року (магістральні трубопроводи) |  | Існуюча схема пркладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м | 0.089 |  |  |  | 0.057
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м | 0.089 |  |  |  | 0.057
| Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м |  |  |  | 0
| Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м |  |  |  | 0
3 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м | 1.5 |  | Х |  | 1.5 | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м | 1.609 | 0 | Х | 0 | 1.5639 | Х
4 | Ширина внутрішня каналу | м | 1 | Х | Х |  | Х | Х
5 | Висота внутрішня каналу | м | 0.39 | Х | Х |  | Х | Х
6 | Ширина стінки каналу | м | 0.05 | Х | Х |  | Х | Х
7 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х |  |  | Х
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0.56115 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0.58113 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0.73139 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0.6996 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | 4.5592 |  | Х | #VALUE! |  | Х
8 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 70.145 | 70.145 | 70.145 | 70.145 | 70.145 | 70.145
9 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 53.5122 | 53.5122 | 53.5122 | 53.5122 | 53.5122 | 53.5122
| Температура в тр.проводі ГВП | град С
| Температура в тр.проводі циркуляційному | град С
10 | Температура зовнішньо повітря | град С | Х | Х | 0.41676 | Х | Х | 0.41676
11 | Температура повітря в каналі | град С | 20.1421 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
12 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки | град С | 7 | 7 | Х | 7 | 7 | Х
13 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
14 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
15 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С | 2.56 |  | Х |  | 1.5 | Х
16 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С | 1.69 | Х | Х |  | Х | Х
17 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м | 0.04 |  |  | 0 | 0.06
18 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м | 0.04 |  |  | 0 | 0.06
| Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м
| Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м
19 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С | 0.072632 |  |  | 0.03 | 0.03
20 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С | 0.068973 |  |  | 0.03 | 0.03
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 1.6407 | 0 | 0 | 0 | 6.0113 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 6.0113 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | 0.21934 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.070905 | Х | Х | 0 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.003295 | Х | Х | ввести терм. опір кан | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.14514 | Х | Х | 0 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | ввести теплопров грунта | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0.37384 | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0.37384 | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
21 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 51.5194 | 0 | 0 | 0 | 8.5034 | 0
22 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 6.2635 | 0
| Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС | ккал/год/м.пог
| Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС | ккал/год /м.пог

## ТЕО для цілорічн
Магістральні теплові мережі
| Заміна тепломережі от ТК-12 до ТК-13 |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи на рік, годин | 4296 | 4296 | 4296
2 | Довжина усіх труб ділянки, м | 46 | 46 | 46
3 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. | 12939.91 | 12939.91 | 12939.91
4 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. | 10313.75 | 10313.75 | 10313.75
5 | Фактична питома питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал | 160.8 | 160.8 | 160.8
6 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | 6.1086 | 4.4673 | 1.7509
7 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | 700.7232
8 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 7227.0841
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | 436.8007
10 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 4505.053
11 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км | 1.6 | 1.6 | 0
12 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. | 19461.42 | 19461.42 | 0
13 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 1432.3605 | 1432.3605 | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х | 2036.87
15 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн | 542 | 542 | 87283.23
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. | 1469.83 | 1469.83 | 8728.323
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 15917.9377
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 15232.7765
19 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х | 87283.23
20 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | 6.4601

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Еталон мережі 24.10.2014.xls
Дата отчета: 13.01.2015 17:04
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 2